## STEAM SPEED IN PIPE
hook ups engineering formula |  |  |  |  | CÁLCULO DE VELOCIDAD DE VAPOR SATURADO EN TUBERÍA |  |  |  | Gauge Pressure PSIG | Temper- ature | Heat in Btu/lb. |  |  | Specific Volume | PRESIÓN MANOMÉTRICA (PSIG) | PRESIÓN ABSOLUTA (PSIA) | TEMP. DEL VAPOR (°F) | CALOR DE LÍQUIDO SAT. (BTU/LB) | CALOR LATENTE (BTU/LB) | CALOR TOTAL DEL VAPOR (BTU/LB) | VOLUMEN ESPECÍFICO DE LÍQUIDO SAT. (PIES3/LB) | VOLUMEN ESPECÍFICO DE VAPOR SAT. (PIES3/LB)
| Variable |  | [ft/sec] | [m/s] |  |  |  |  | PSIG | °F | Sensible | Latent | Total | Cu. ft. Per lb. | 29.743 | 0.08854 | 32 | 0 | 1075.8 | 1075.8 | 0.096022 | 3306
| V velocity [ft/min]= | 5899.1671 | 98.3195 | 29.9678 | Flujo vapor | 1244 | [lb/h] |  | -25 | 134 | 102 | 1017 | 1119 | 142 | 29.515 | 0.2 | 53.14 | 21.21 | 1063.8 | 1085 | 0.016027 | 1526
| Q flujo [libras/hora vapor]= | 1244 |  |  | Volum spec | 9.46 | [pie3/lb] |  | -20 | 162 | 129 | 1001 | 1130 | 73.9 | 27.886 | 1 | 101.74 | 69.7 | 1036.3 | 1106 | 0.016136 | 333.6
| vs volumen especifico pies cubicos/libra | 9.46 |  |  | Diam int tub | 2.5 | [pulg] | SCH 40 | -15 | 179 | 147 | 990 | 1137 | 51.3 | 19.742 | 5 | 162.24 | 130.13 | 1001 | 1131.1 | 0.016407 | 73.52
[5 empty] | poutlet | 30 | [psig] |  | -10 | 192 | 160 | 982 | 1142 | 39.4 | 9.562 | 10 | 193.21 | 161.17 | 982.1 | 1143.3 | 0.01659 | 38.42
| A area interna de tubo (") | 4.7878 | [6 empty] | -5 | 203 | 171 | 976 | 1147 | 31.8 | 7.536 | 11 | 197.75 | 165.73 | 979.3 | 1145 | 0.01662 | 35.14
[9 empty] | 0 | 212 | 180 | 970 | 1150 | 26.8 | 5.49 | 12 | 201.96 | 169.96 | 976.6 | 1146.6 | 0.016647 | 32.4
[9 empty] | 1 | 215 | 183 | 968 | 1151 | 25.2 | 3.454 | 13 | 205.88 | 173.91 | 974.2 | 1148.1 | 0.016674 | 30.06
TLV web formula | Variable | [7 empty] | 2 | 219 | 187 | 966 | 1153 | 23.5 | 1.418 | 14 | 209.56 | 177.61 | 971.9 | 1149.5 | 0.016699 | 28.04
| d diamtro int tubo (") | 2.469 |  |  | CAUDAL DE VAPOR SATURADO, DE ACUERDO AL DIÁMETRO Y PRESIÓN SELECCIONADOS (ARRIBA), PARA UNA VELOCIDAD DE FLUJO DE 30 m/s |  |  |  | 3 | 222 | 190 | 964 | 1154 | 22.3 | 0 | 14.696 | 212 | 180.07 | 970.3 | 1150.4 | 0.016715 | 26.8
| ms flujo de vapor (lb/h) | 1244 |  | m/s |  |  |  |  | 4 | 224 | 192 | 962 | 1154 | 21.4 | 1.3 | 16 | 216.32 | 184.42 | 967.6 | 1152 | 0.016746 | 24.75
| v velocidad vapor (ft/sec) | 98.3195 |  | 29.9678 | Q= | 1245.338 | lb/h | Para una velocidad de flujo menor o igual a 30m/s | 5 | 227 | 195 | 960 | 1155 | 20.1 | 2.3 | 17 | 219.44 | 187.56 | 965.5 | 1153.1 | 0.016768 | 23.39
| V volumen especifico pies cubicos/libra | 9.46 | [6 empty] | 6 | 230 | 198 | 959 | 1157 | 19.4 | 5.3 | 20 | 227.96 | 196.16 | 960.1 | 1156.3 | 0.01683 | 20.09
[9 empty] | 7 | 232 | 200 | 957 | 1157 | 18.7 | 10.3 | 25 | 240.07 | 208.42 | 952.1 | 1160.6 | 0.016922 | 16.3
[9 empty] | 8 | 233 | 201 | 956 | 1157 | 18.4 | 15.3 | 30 | 250.33 | 218.82 | 945.3 | 1164.1 | 0.017004 | 13.75
[9 empty] | 9 | 237 | 205 | 954 | 1159 | 17.1 | 20.3 | 35 | 259.28 | 227.91 | 939.2 | 1167.1 | 0.017078 | 11.9
[9 empty] | 10 | 239 | 207 | 953 | 1160 | 16.5 | 25.3 | 40 | 267.25 | 236.03 | 933.7 | 1169.7 | 0.017146 | 10.5
[9 empty] | 12 | 244 | 212 | 949 | 1161 | 15.3 | 30.3 | 45 | 274.44 | 243.36 | 928.6 | 1172.0 | 0.017209 | 9.4
[9 empty] | 14 | 248 | 216 | 947 | 1163 | 14.3 | 40.3 | 55 | 287.07 | 256.3 | 919.6 | 1175.9 | 0.017325 | 7.79
[9 empty] | 16 | 252 | 220 | 944 | 1164 | 13.4 | 50.3 | 65 | 297.97 | 267.5 | 911.6 | 1179.1 | 0.017429 | 6.66
[9 empty] | 18 | 256 | 224 | 941 | 1165 | 12.6 | 60.3 | 75 | 307.6 | 277.43 | 904.5 | 1181.9 | 0.017524 | 5.82
[9 empty] | 20 | 259 | 227 | 939 | 1166 | 11.9 | 70.3 | 85 | 316.25 | 286.39 | 897.8 | 1184.2 | 0.017613 | 5.17
[9 empty] | 22 | 262 | 230 | 937 | 1167 | 11.3 | 80.3 | 95 | 324.12 | 294.56 | 891.7 | 1186.2 | 0.017696 | 4.65
[9 empty] | 24 | 265 | 233 | 934 | 1167 | 10.8 | 90.3 | 105 | 331.36 | 302.1 | 886 | 1188.1 | 0.017775 | 4.23
[9 empty] | 26 | 268 | 236 | 933 | 1169 | 10.3 | 100 | 114.7 | 337.9 | 308.8 | 880 | 1188.8 | 0.01785 | 3.88
[9 empty] | 28 | 271 | 239 | 930 | 1169 | 9.85 | 110.3 | 125 | 344.33 | 315.68 | 875.4 | 1191.1 | 0.017922 | 3.59
[9 empty] | 30 | 274 | 243 | 929 | 1172 | 9.46 | 120.3 | 135 | 350.21 | 321.85 | 870.6 | 1192.4 | 0.017991 | 3.33
[9 empty] | 32 | 277 | 246 | 927 | 1173 | 9.1 | 125.3 | 140 | 353.02 | 324.82 | 868.2 | 1193 | 0.018024 | 3.22
[9 empty] | 34 | 279 | 248 | 925 | 1173 | 8.75 | 130.3 | 145 | 355.76 | 327.7 | 865.8 | 1193.5 | 0.018057 | 3.11
[9 empty] | 36 | 282 | 251 | 923 | 1174 | 8.42 | 140.3 | 155 | 360.5 | 333.24 | 861.3 | 1194.6 | 0.018121 | 2.92
[9 empty] | 38 | 284 | 253 | 922 | 1175 | 8.08 | 150.3 | 165 | 365.99 | 338.53 | 857.1 | 1195.6 | 0.018183 | 2.75
[9 empty] | 40 | 286 | 256 | 920 | 1176 | 7.82 | 160.3 | 175 | 370.75 | 343.57 | 852.8 | 1196.5 | 0.018244 | 2.6
[9 empty] | 42 | 289 | 258 | 918 | 1176 | 7.57 | 180.3 | 195 | 379.67 | 353.1 | 844.9 | 1198 | 0.01836 | 2.34
[9 empty] | 44 | 291 | 260 | 917 | 1177 | 7.31 | 200.3 | 215 | 387.89 | 361.91 | 837.4 | 1199.3 | 0.01847 | 2.13
[9 empty] | 46 | 293 | 262 | 915 | 1177 | 7.14 | 225.3 | 240 | 397.37 | 372.12 | 828.5 | 1200.6 | 0.018602 | 1.92
[9 empty] | 48 | 295 | 264 | 914 | 1178 | 6.94 | 250.3 | 265 | 406.11 | 381.6 | 820.1 | 1201.7 | 0.018728 | 1.74
[9 empty] | 50 | 298 | 267 | 912 | 1179 | 6.68 |  | 300 | 417.33 | 393.84 | 809 | 1202.8 | 0.018896 | 1.54
[9 empty] | 55 | 300 | 271 | 909 | 1180 | 6.27 |  | 400 | 444.59 | 424 | 780.5 | 1204.5 | 0.01934 | 1.16
[9 empty] | 60 | 307 | 277 | 906 | 1183 | 5.84 |  | 450 | 456.28 | 437.2 | 767.4 | 1204.6 | 0.019547 | 1.03
[9 empty] | 65 | 312 | 282 | 901 | 1183 | 5.49
[9 empty] | 70 | 316 | 286 | 898 | 1184 | 5.18
[9 empty] | 75 | 320 | 290 | 895 | 1185 | 4.91 | TUBERÍA CÉDULA 40
[9 empty] | 80 | 324 | 294 | 891 | 1185 | 4.67 | diámetro nominal (") | diámetro interior (") | área interna tubería (mm2)
[9 empty] | 85 | 328 | 298 | 889 | 1187 | 4.44 | 0.125 | 0.269 | 0.056832
[9 empty] | 90 | 331 | 302 | 886 | 1188 | 4.24 | 0.25 | 0.364 | 0.10406
[9 empty] | 95 | 335 | 305 | 883 | 1188 | 4.05 | 0.375 | 0.493 | 0.19089
[9 empty] | 100 | 338 | 309 | 880 | 1189 | 3.89 | 0.5 | 0.622 | 0.30386
[9 empty] | 105 | 341 | 312 | 878 | 1190 | 3.74 | 0.75 | 0.824 | 0.53327
[9 empty] | 110 | 344 | 316 | 875 | 1191 | 3.59 | 1 | 1.049 | 0.86425
[9 empty] | 115 | 347 | 319 | 873 | 1192 | 3.46 | 1.25 | 1.38 | 1.4957
[9 empty] | 120 | 350 | 322 | 871 | 1193 | 3.34 | 1.5 | 1.61 | 2.0358
[9 empty] | 125 | 353 | 325 | 868 | 1193 | 3.23 | 2 | 2.067 | 3.3556
[9 empty] | 130 | 356 | 328 | 866 | 1194 | 3.12 | 2.5 | 2.469 | 4.7878
[9 empty] | 135 | 358 | 330 | 864 | 1194 | 3.02 | 3 | 3.068 | 7.3927
[9 empty] | 140 | 361 | 333 | 861 | 1194 | 2.92 | 3.5 | 3.548 | 9.8868
[9 empty] | 145 | 363 | 336 | 859 | 1195 | 2.84 | 4 | 4.026 | 12.7303
[9 empty] | 150 | 366 | 339 | 857 | 1196 | 2.74 | 5 | 5.047 | 20.0058
[9 empty] | 155 | 368 | 341 | 855 | 1196 | 2.68 | 6 | 6.065 | 28.8903
[9 empty] | 160 | 371 | 344 | 853 | 1197 | 2.6 | 8 | 7.981 | 50.027
[9 empty] | 165 | 373 | 346 | 851 | 1197 | 2.54 | 10 | 10.02 | 78.8543
[9 empty] | 170 | 375 | 348 | 849 | 1197 | 2.47 | 12 | 11.938 | 111.9317
[9 empty] | 175 | 377 | 351 | 847 | 1198 | 2.41 | 14 | 13.126 | 135.3177
[9 empty] | 180 | 380 | 353 | 845 | 1198 | 2.34 | 16 | 15 | 176.7146
[9 empty] | 185 | 382 | 355 | 843 | 1198 | 2.29 | 18 | 16.876 | 223.6809
[9 empty] | 190 | 384 | 358 | 841 | 1199 | 2.24 | 20 | 18.814 | 278.0047
[9 empty] | 195 | 386 | 360 | 839 | 1199 | 2.19 | 24 | 22.626 | 402.0735
[9 empty] | 200 | 388 | 362 | 837 | 1199 | 2.14 | 30
[9 empty] | 205 | 390 | 364 | 836 | 1200 | 2.09 | 36
[9 empty] | 210 | 392 | 366 | 834 | 1200 | 2.05 | 42
[9 empty] | 215 | 394 | 368 | 832 | 1200 | 2
[9 empty] | 220 | 396 | 370 | 830 | 1200 | 1.96
[9 empty] | 225 | 397 | 372 | 828 | 1200 | 1.92
[9 empty] | 230 | 399 | 374 | 827 | 1201 | 1.89
[9 empty] | 235 | 401 | 376 | 825 | 1201 | 1.85
[9 empty] | 240 | 403 | 378 | 823 | 1201 | 1.81
[9 empty] | 245 | 404 | 380 | 822 | 1202 | 1.78
[9 empty] | 250 | 406 | 382 | 820 | 1202 | 1.75
[9 empty] | 255 | 408 | 383 | 819 | 1202 | 1.72
[9 empty] | 260 | 409 | 385 | 817 | 1202 | 1.69
[9 empty] | 265 | 411 | 387 | 815 | 1202 | 1.66
[9 empty] | 270 | 413 | 389 | 814 | 1203 | 1.63
[9 empty] | 275 | 414 | 391 | 812 | 1203 | 1.6
[9 empty] | 280 | 416 | 392 | 811 | 1203 | 1.57
[9 empty] | 285 | 417 | 394 | 809 | 1203 | 1.55
[9 empty] | 290 | 418 | 395 | 808 | 1203 | 1.53
[9 empty] | 295 | 420 | 397 | 806 | 1203 | 1.49
[9 empty] | 300 | 421 | 398 | 805 | 1203 | 1.47
[9 empty] | 305 | 423 | 400 | 803 | 1203 | 1.45
[9 empty] | 310 | 425 | 402 | 802 | 1204 | 1.43
[9 empty] | 315 | 426 | 404 | 800 | 1204 | 1.41
[9 empty] | 320 | 427 | 405 | 799 | 1204 | 1.38
[9 empty] | 325 | 429 | 407 | 797 | 1204 | 1.36
[9 empty] | 330 | 430 | 408 | 796 | 1204 | 1.34
[9 empty] | 335 | 432 | 410 | 794 | 1204 | 1.33
[9 empty] | 340 | 433 | 411 | 793 | 1204 | 1.31
[9 empty] | 345 | 434 | 413 | 791 | 1204 | 1.29
[9 empty] | 350 | 435 | 414 | 790 | 1204 | 1.28
[9 empty] | 355 | 437 | 416 | 789 | 1205 | 1.26
[9 empty] | 360 | 438 | 417 | 788 | 1205 | 1.24
[9 empty] | 365 | 440 | 419 | 786 | 1205 | 1.22
[9 empty] | 370 | 441 | 420 | 785 | 1205 | 1.2
[9 empty] | 375 | 442 | 421 | 784 | 1205 | 1.19
[9 empty] | 380 | 443 | 422 | 783 | 1205 | 1.18
[9 empty] | 385 | 445 | 424 | 781 | 1205 | 1.16
[9 empty] | 390 | 446 | 425 | 780 | 1205 | 1.14
[9 empty] | 395 | 447 | 427 | 778 | 1205 | 1.13
[9 empty] | 400 | 448 | 428 | 777 | 1205 | 1.12
[9 empty] | 450 | 460 | 439 | 766 | 1205 | 1
[9 empty] | 500 | 470 | 453 | 751 | 1204 | 0.89
[9 empty] | 550 | 479 | 464 | 740 | 1204 | 0.82
[9 empty] | 600 | 489 | 473 | 730 | 1203 | 0.75
[9 empty] | 650 | 497 | 483 | 719 | 1202 | 0.69
[9 empty] | 700 | 505 | 491 | 710 | 1201 | 0.64
[9 empty] | 750 | 513 | 504 | 696 | 1200 | 0.6
[9 empty] | 800 | 520 | 512 | 686 | 1198 | 0.56
[9 empty] | 900 | 534 | 529 | 666 | 1195 | 0.49
[9 empty] | 1000 | 546 | 544 | 647 | 1191 | 0.44
[9 empty] | 1250 | 574 | 580 | 600 | 1180 | 0.34
[9 empty] | 1500 | 597 | 610 | 557 | 1167 | 0.23
[9 empty] | 1750 | 618 | 642 | 509 | 1151 | 0.22
[9 empty] | 2000 | 636 | 672 | 462 | 1134 | 0.19
[9 empty] | 2250 | 654 | 701 | 413 | 1114 | 0.16
[9 empty] | 2500 | 669 | 733 | 358 | 1091 | 0.13
[9 empty] | 2750 | 683 | 764 | 295 | 1059 | 0.11
[9 empty] | 3000 | 696 | 804 | 213 | 1017 | 0.08

## STEAM JACKETED EQUIP.
[7 empty] | 1 m3 | = | 264.172 | Gal
CALCULAR TIEMPO |  |  |  | Presión psig | 30 |  | m3 | = | 0.25
lb/h de condensado | lb/h | 1245.338 |  |  |  |  | Gal | = | 66.043 | Gal
Galones de líquido a ser calentado | G | 66.043 |  | Tinicial ºC | 26
Gravedad específica del líquido | s.g. | 1 |  | Tfinal ºC | 100
Calor específico del líquido | Cp | 1 |  | ΔT ºC | 74
Incremento de temperatura del | ΔT | 165.2
líquido en ºF
Calor latente del vapor en Btu/lb | L | 912
Tiempo en horas | t | 0.079732
|  | 4.7839 | minutos | [5 empty] | 4.18 | kJ/kg | SI | 0.23885
[9 empty] | 0.99838 | BTU/lb ºF | IMP
[9 empty] | 0 | BTU/lb ºF | IMP
CALCULAR CONDENSADO
lb/h de condensado | lb/h | 399.1188
Galones de líquido a ser calentado | G | 66.043 |  | Tinicial ºC | 30 | d diamtro int tubo (") |  | #DIV/0!
Gravedad específica del líquido | s.g. | 1 |  | Tfinal ºC | 100 | ms flujo de vapor (lb/h) |  | 399.1188 |  | m/s
Calor específico del líquido | Cp | 1 |  | ΔT ºC | 70 | v velocidad vapor (ft/sec) |  | 98.4252 | ft/sec | 30
Incremento de temperatura del | ΔT | 158 |  |  |  | V volumen especifico |  | 7.82
líquido en ºF | [5 empty] | pies cubicos/libra
Calor latente del vapor en Btu/lb | L | 868
Tiempo en horas | t | 0.25
|  | 15 | minutos
𝑙𝑏/ℎ=(𝐺∗𝑠.𝑔∗𝐶_𝑝∗∆𝑇∗8,3)/(𝐿∗𝑡)
𝑡=(𝐺∗𝑠.𝑔∗𝐶_𝑝∗∆𝑇∗8,3)/(𝐿∗𝑙𝑏/ℎ)

## WATER SPEED IN PIPE
CÁLCULO DE VELOCIDAD
m/s
|  | v | [ft/sec]= | 6.0779 | 1.8525
|  | Qw | [gal/h]= | 980 |  | UNIDADES | OBTENIDA | INGRESADA | UNIDADES | OBTENIDA | INGRESADA | UNIDADES | OBTENIDA | INGRESADA
|  | d | [inch]= | 1.049 |  | gph | xx | 50000 | gph | 72000 |  | gph | 219.97
[6 empty] | ft3/s | 2.23 |  | ft3/s | 3.2 |  | ft3/s | 0.01
[6 empty] | gps | 13.9 |  | gps | xx | 20 | gps | 0.06
[6 empty] | l/s | 63 |  | l/s | 91 |  | l/s | 0.28
pi= | 3.1416 |  |  |  |  | m3/min | 3.79 |  | m3/min | 5.4 |  | m3/min | 0.02
[6 empty] | ft3/min | 134 |  | ft3/min | 192.6 |  | ft3/min | 0.59
[6 empty] | gpm | 1000 |  | gpm | 1200 |  | gpm | 3.67
[6 empty] | l/min | 4000 |  | l/min | 5455.4 |  | l/min | 16.67
CÁLCULO DE DIÁMETRO | [5 empty] | m3/h | 227.5 |  | m3/h | 327.4 |  | m3/h | xx | 1
[5 empty] | m/s | ft3/h | 8000 |  | ft3/h | 11559.2 |  | ft3/h | 35.31
|  | v | [ft/sec]= | 6.5617 | 2 | l/h | 227500 |  | l/h | 327318.4 |  | l/h | 1000
|  | Qw | [gal/h]= | 3840 |  | gph | 448476.2 |  | gph | 890.8763 |  | gph | 6.23
|  | d | [inch]= | 1.9985 |  | ft3/s | xx | 20 | ft3/s | 0.045 |  | ft3/s | 0.000278
[6 empty] | gps | 124.6 |  | gps | 0.2475 |  | gps | 0.00173
CÁLCULO DE CAUDAL | [5 empty] | l/s | 566.4 |  | l/s | xx | 1.125 | l/s | 0.01
[5 empty] | m/s | m3/min | 34 |  | m3/min | 0.0675 |  | m3/min | 0.000472
|  | v | [ft/sec]= | 6.5617 | 2 | ft3/min | 1200 |  | ft3/min | 2.385 |  | ft3/min | 0.02
|  | Qw | [gal/h]= | 1058.0132 |  | gpm | 7474.6 |  | gpm | 14.85 |  | gpm | 0.1
|  | d | [inch]= | 1.049 |  | l/min | 33980.2 |  | l/min | 67.5 |  | l/min | 0.47
[6 empty] | m3/h | 2038.8 |  | m3/h | 4.05 |  | m3/h | 0.03
[6 empty] | ft3/h | 72000 |  | ft3/h | 143.0213 |  | ft3/h | xx | 1
[6 empty] | l/h | 2038813 |  | l/h | 4050 |  | l/h | 28.32
[6 empty] | gph | 13198150 |  | gph | 373.73 |  | gph | 0.22
[6 empty] | ft3/s | 590 |  | ft3/s | 0.02 |  | ft3/s | 9.81e-06
[6 empty] | gps | 3670 |  | gps | 0.1 |  | gps | 6.11e-05
[6 empty] | l/s | 16670 |  | l/s | 0.47 |  | l/s | 0.000278
[6 empty] | m3/min | xx | 1000 | m3/min | 0.03 |  | m3/min | 1.67e-05
[6 empty] | ft3/min | 35310 |  | ft3/min | xx | 1 | ft3/min | 0.000589
[6 empty] | gpm | 219970 |  | gpm | 6.23 |  | gpm | 0.00367
[6 empty] | l/min | 1000000 |  | l/min | 28.32 |  | l/min | 0.02
[6 empty] | m3/h | 60000 |  | m3/h | 1.7 |  | m3/h | 0.001
[6 empty] | ft3/h | 2118880 |  | ft3/h | 60 |  | ft3/h | 0.04
[6 empty] | l/h | 60000000 |  | l/h | 1699.01 |  | l/h | xx | 1
[6 empty] | gph | 1533.7014 |  | gph | 13.2
[6 empty] | ft3/s | 0.068505 |  | ft3/s | 0.000589
[6 empty] | gps | 0.51123 |  | gps | 0.00367
[6 empty] | l/s | 2.0449 |  | l/s | 0.02
[6 empty] | m3/min | 0.11631 |  | m3/min | 0.001
[6 empty] | ft3/min | 4.0899 |  | ft3/min | 0.04
[6 empty] | gpm | xx | 25.5617 | gpm | 0.22
[6 empty] | l/min | 116.3057 |  | l/min | xx | 1
[6 empty] | m3/h | 6.9017 |  | m3/h | 0.06
[6 empty] | ft3/h | 246.1591 |  | ft3/h | 2.12
[6 empty] | l/h | 6972.4622 |  | l/h | 60

## Hoja1
ENERGY BALANCE BETWEEN STEAM AND SECONDARY FLUID ON NON-FLOW PROCESS
[lb/h]
| 0.36306 | 2881.5018
| 2013.56 | a 128 psig
|  | T0 | Tf
| 70 | 25 | 95
5982
4.19
2400

## Cv valve for steam SPENCE
STEAM (MASS)
FLUJO SUBCRÍTICO